北京地铁14号线灯具采购项目

招标文件

项目名称：北京地铁14号线灯具采购项目

采购货物名称：筒灯

招标人：中节能晶和科技有限公司

2020年12月

目录

第一章    采购公告	- 2 -

第二章    相关技术要求	- 7 -

第三章    商务条款	- 13 -

第四章    投标文件格式	- 16 -

回执函	- 16 -

投标响应书	- 17 -

投标报价明细表	- 18 -

法定代表人授权委托书	- 19 -

资格证明文件	- 21 -

技术要求响应/偏离表	- 22 -

商务条款响应/偏离表	- 23 -

附件二：报价明细表	24

# 第一章    采购公告

本着“公开、公平、公正”的原则，北京地铁14号线室内灯具采购项目，我公司现组织公开招标采购，欢迎合格符合资格条件的投标人前来投标。

## 项目概述

项目名称：北京地铁14号线室内灯具采购项目

项目概况： 地铁 14 号线全线共建设 32 座车站，其中已开通 29 座车站，由北向南依次为东段：善各庄站、来广营、东湖渠、望京、阜通、望京南、将台、东风北桥、枣营、朝阳公园、 金台路，中段：大望路、九龙山、平乐园、北工大、十里河、方庄、蒲黄榆、景泰、永定门外、北京南、景风门，西段包括：西局、七里庄、大井、郭庄子、大瓦窑、园博园、张郭庄站，另外园博园、张郭庄站为高架地面站，其余车站为地下车站，西段自 2013年开通，东段 2015 年开通，中段 2016 年开通。

车站照明系统主要由公共区域照明、设备区域照明、区间照明和站台板下照明组成，灯具以直管型荧光灯为主，光源为普通荧光灯管。随着运营时间的增加，灯具老化现象严重，故障率逐年上升，同时也存在一定的安全隐患。我司计划对车站和区间照明系统灯具进行改造，更换为 LED 照明灯具，在提升车站整体运营稳定性、安全性和舒适性的同时，实现节能环保的管理要求。

招标范围：本项目灯具亮灯时间长应急灯具24小时亮灯，常规灯具中半数24小时亮灯，半数19小时亮灯。本项目为EMC模式项目，要求产品寿命满足十年使用，同时灯具出货功率不能超过额定功率。本项目涉及LED灯管8万支左右，LED筒灯及其它灯具1.3万盏左右。

## 二、采购内容及要求

采购清单

| 序号 | 灯具类型 | 灯具规格 | 灯具型号 | 单位 | 灯具数量 | 备注站名或图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灯管 | T5 06W 0.6米 | LL-ZJD06-G1-T5 | 盏 | 5637 |  |
|  |  | T5 09W 0.9米 | LL-ZJD09-G1-T5 | 盏 | 14335 |  |
|  |  | T5 12W 1.2米 | LL-ZJD12-G1-T5 | 盏 | 39532 |  |
|  |  | T8 08W 0.6米 | LL-ZJD08-G1-T8 | 盏 | 705 |  |
|  |  | T8 16W 1.2米 | LL-ZJD16-G1-T8 | 盏 | 21198 |  |
|  |  | 小计 |  | 盏 | 81407 |  |
|  | T8灯脚11 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T8灯脚7 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T8灯脚3 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T8灯脚6 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T8灯脚4 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T8灯脚19 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T8灯脚地徽灯脚 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T5灯脚12 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T5灯脚9 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T5灯脚2 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T5灯脚1 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T5灯脚5 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T5灯脚10 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T5灯脚13 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T5灯脚14 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T5灯脚15 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T5灯脚16 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T5灯脚17 | \ |  | 双 | 2064 |  |
|  | T5灯脚18 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T5灯脚8 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | T5灯脚导向灯脚 | \ |  | 双 | 3698 |  |
|  | 三防灯塑料卡扣1 | \ |  | 个 | 500 |  |
|  | 三防灯金属卡扣 | \ |  | 个 | 500 |  |
|  | 三防灯塑料卡扣2 | \ |  | 个 | 500 |  |
|  | 接线端子 | \ |  | 个 | 1000 |  |

## 三、投标人资格要求

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.投标人注册资本金不低于200万元人民币（含500万元），且在经营活动中没有重大违法记录。

3.本项目不接受联合体竞标，中标方不允许分包转包。

说明：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

## 五、投标文件基本组成（包括但不限于此内容）

(一) 投标响应书（格式详见附件一）

(二) 投标报价明细表（格式详见附件二）

(三) 法定代表人授权书（格式详见附件三）

(四) 资格证明文件（格式详见附件四）

（五）商务条款响应/偏离表（格式详见附件五）

（六）技术要求响应/偏离表（格式详见附件六）

（七）技术文件（格式自拟）

（八）售后服务方案（格式自拟）

（九）投标人认为应提交的其他资料（格式自拟）

（十）投标人提供的其他优惠条件或额外服务（格式自拟）

## 六、报价文件递交方式及内容

报价文件提供一份正本，两份副本。统一密封在同一个密封袋内。加盖公章的纸质版投标文件应胶装成册,并确保在截止时间之前送至我公司。

## 七、报价文件递交截止时间

报价截止时间为2020年12月21日上午9时（北京时间），所有报价文件应于投标截止时间之前递交到中节能晶和科技有限公司采购部。

## 八、报价文件的澄清、修改及答疑

1、我公司有权对竞争性谈判文件进行澄清或修改。澄清或修改可能影响投标文件编制的，我公司将顺延提交投标文件的截止时间。

2、任何对竞争性谈判文件内容有疑问的潜在报价单位 ，均应在收到本文件之日起2个工作日内以书面形式提交《质疑函》（询问、质疑须以电邮或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫件）。我公司将统一予以答复。在规定的时间内未对文件提出澄清要求，我公司将视其为同意。

3、答疑文件（包括澄清、修改等内容）做为竞争性谈判文件的组成部分，具有同等效力。因未及时知悉补遗文件内容而引起无效的，由报价人自行承担责任。

## 九、联系人及联系方式

招标人：中节能晶和科技有限公司

地    址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路689号

邮    编：330096

联 系 人：齐晟睿（集采部）

电    话：0791-88153977

电子邮箱：qishengrui@latticelighting.com

中节能晶和科技有限公司   采购部

2020年   12月   17日

# 第二章    相关技术要求

## 一、灯具技术要求

1 工作条件

1.1. 自然环境

海拔高度： ≤1000m；

环境温度： -15 ℃~+45 ℃，24 小时平均温度不超过 35 ℃；

相对湿度： 日平均值不大于 95%，月平均值不大于 90%，有凝露发生；

地震裂度： 8 度；

最高风速： 35m/s；

雷害等级： 中雷区；

覆冰厚度： 5mm；

安装场地： 14 号线 29 座车站及区间；

1.2工作环境

14 号线车站车站及区间照明 LED 灯改造，最低温度-15摄氏度（出入口），最高温度﹢45摄氏度。

2 标准规范

2.1 卖方提供的改造技术应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准。卖方如采用其它标准，均须经买方确认。卖方从他处购买的设备和附件，都必须符合标准规范的最新版本或修订本。

GB50157-2013 《地铁设计规范》

GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB/T 50299-2018 《地下轨道工程施工及验收规范》

GB 50016—2014 《建筑设计防火规范》

GB50490- 2016 《城市轨道交通技术规范》

DB11/T 311.2 《城市轨道交通工程验收标准》（设备安装部分）

GB50054—2011 低压配电设计规范

LB/T 010-2011 地铁场所用 LED 灯具技术规范

GB50034-2013 建筑照明设计标准

GB/T16275-2008 城市轨道交通照明标准

GB4278—2005 电气图用图形符号

GB50217-2018 电力工程电缆设计规范

GB/T20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性

GBT50438-2007 地铁运营安全评价标准

GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB50411 —2019 建筑节能工程施工质量验收规范

GBJ16—87（2001 年版） 建筑设计防火规范

JGJ16—2016 民用建筑电气设计规范

3 产品范围及主要功能和技术需求：

3.1 产品范围

14 号线 22 座车站非公共区域、公共区域照明（含地徽、导向、标识、卫生间）、机房

照明，以及 7 座车站公共区域照明（含地徽、导向、标识、卫生间）及附属用房通道，

以及以上车站的共计 30 个区间的照明灯具。

4 总体技术要求：

1、本项目所有供货灯具按照额定功率的-10%范围内供货，实际稳态功率不能超过额定功率。

2、本项目所有灯具使用材料满足每天24小时连续点亮，使用寿命大于10年。

3、LED 照明装置在交流电源，额定电压 220V（186V-277V）、额定频率 50Hz 条件下工作。应急照明型的 LED 照明装置采用 EPS 集中供电，额定输出交流 220V、50Hz。电源变换器输出直流电压不高于 36V。

4、 LED 照明装置应耐潮、耐腐蚀、防静电吸尘、易维护、节能，具有良好散热设计、光学设计和外观设计，所有金属构件、配件均按照相关规定进行防锈、防腐蚀、防火处理。防火等级达到 UL94-V0等级。

5、 LED 照明装置散热设计采用结构性散热。16W T8灯管在隧道内使用，正常工况下隧道内的环境温度为+40℃；在阻塞工况下，隧道内的环境温度为+45℃，要求灯具具有良好的散热性能。

6、 灯具点亮及关闭时，人眼迎着灯光、视线垂直于灯具正面，须无法看到 LED 光源；灯具

点亮时，人眼看到的应是面光源，光源应无光斑、光晕，视觉舒适，避免眩光干扰，眩光值需满足规范要求。

7、LED 照明装置的寿命（包括：LED 光源、灯具（含安装底座）、电器元件、附件等）不

低于10万小时。

8、 LED 照明装置应满足国家和地方相关设计、制造规范和标准的要求。

9、LED 照明装置应方便安装和更换，投标人应提供通用接口及接口器件。

10、导线连接以及与设备、器具间的连接，无论采取何种方式，何种工艺连接的质量判断方

法：带接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体阻值，

对有绝缘层的导体应恢复绝缘护层，其绝缘强度不低于原有绝缘强度。

11、灯具与器件装配后，在 25 度时，满负荷稳定工作，其 LED 器件的Ts温度小于 40

度，使用寿命大于 100000h 时，光通维持率不低于初始值的 80%。

12、 项目所有主材防火等级不得低于V0 级，所有线缆应采用低烟、无卤、阻燃型。

13、除另有规定外，所有设备材料的质量均必须符合招标时已经颁布的现行国家和地方

规定标准、规范的相应和要求。标准和规定与设计文件不一致时，以要求高的为准。

所用 LED 灯具需能通过 CCC 强制认证。

14、 所有材料必须具备足够的强度、刚度、稳定性、耐久性和防火性，所有金属部件均

应做防腐防锈处理。

15、 LED 照明装置的导线规格应与负载相匹配并适应短时冲击电流，线缆为低烟、无卤、

阻燃的绝缘铜芯线缆，阻燃等级不低于 B 级。作为应急照明的灯具其内部连线宜采

用耐温不小于 105°C 的低烟、无卤、耐火的绝缘铜芯导线，导线的连接要牢靠。导

线耐电压等级不低于交流 500V；其最小线芯：单股铜线线不小于 0.5mm2。

16、筒灯及灯管产品应有防坠落设计结构，放置灯具安装后由于震动及固定件老化导致产品掉落。

17、投标方可根据自身产品特点和技术实力向招标方提出技术优化建议，提供技术优化方案，并对产品优势进行详细说明。

## 二、 产品细项技术要求：

5.1 灯管

| 灯型 | 额定功率（W） | 色温 | 长度（M） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T8 | 16W | 5000K | 1.2 | 整灯要求：可通过3C认证；单端供电；裸灯不带电源（电源现场外置接线）； 光电参数：整灯光效（含电源效率）＞120lm/W、 Ra＞80、出光均匀点亮后无光源点现象； 光源要求：144PCS OSRAM 0.5W光源 GW JTLPS1.EM；KM档 72-76lm；电压档位L1档； 铝材要求：125g以上 高导热铝型材散热灯体、Ts温度小于40℃； PC罩要求：40g以上 满足防火UL94-V0等级；抗UV老化；满足十年使用强度要求； 堵头要求：满足防火UL94-V0等级，高强度抗老化堵头，满足十年以上使用要求； 线路板要求：宽13.5*厚1.0 铜箔大于25Um满足3C认证设计，超导热铝基板 标签要求：供电端清晰标注供电±极，±极位置与灯脚相对应。非供电端标注“此端不可供电”； 面对灯管发光面，供电端灯脚朝上，右端为+，左端为-； |
| T8 | 8W | 5000K | 0.6 | 整灯要求：可通过3C认证；单端供电；裸灯不带电源（电源现场外置接线）； 光电参数：整灯光效（含电源效率）＞120lm/W、 Ra＞80、出光均匀点亮后无光源点现象； 光源要求：60PCS OSRAM 0.5W光源 GW JTLPS1.EM；KM档 72-76lm；电压档位L1档； 铝材要求：65g以上 高导热铝型材散热灯体、Ts温度小于40℃； PC罩要求：20g以上 满足防火UL94-V0等级；抗UV老化；满足十年使用强度要求； 堵头要求：满足防火UL94-V0等级，高强度抗老化堵头，满足十年以上使用要求； 线路板要求：宽13.5*厚1.0铜箔大于25Um满足3C认证设计，超导热铝基板 标签要求：供电端清晰标注供电±极，±极位置与灯脚相对应。非供电端标注“此端不可供电”； 面对灯管发光面，供电端灯脚朝上，右端为+，左端为-； |
| T5 | 12W | 5000K | 1.2 | 整灯要求：可通过3C认证；单端供电；裸灯不带电源（电源现场外置接线）； 光电参数：整灯光效（含电源效率）＞120lm/W、 Ra＞80、出光均匀点亮后无光源点现象； 光源要求：168PCS OSRAM 0.5W光源 GW JTLPS1.EM；KM档 72-76lm；电压档位L1档； 铝材要求：100g以上 高导热铝型材散热灯体、Ts温度小于40℃； PC罩要求：30g以上满足防火UL94-V0等级；抗UV老化；满足十年使用强度要求； 堵头要求：满足防火UL94-V0等级高强度抗老化堵头，满足十年以上使用要求； 线路板要求：宽13.5*厚1.0铜箔大于25Um满足3C认证设计，超导热铝基板； 标签要求：供电端清晰标注供电±极，±极位置与灯脚相对应。非供电端标注“此端不可供电”； 面对灯管发光面，供电端灯脚朝上，右端为+，左端为-； |
| T5 | 9W | 5000K | 0.9 | 整灯要求：可通过3C认证；单端供电；裸灯不带电源（电源现场外置接线）； 光电参数：整灯光效（含电源效率）＞120lm/W、 Ra＞80、出光均匀点亮后无光源点现象； 光源要求：96PCS OSRAM 0.5W光源 GW JTLPS1.EM；KM档 72-76lm；电压档位L1档； 铝材要求：75g以上 高导热铝型材散热灯体、Ts温度小于40℃； PC罩要求：23g以上 满足防火UL94-V0等级；满足十年使用强度要求； 堵头要求：满足防火UL94-V0等级，高强度抗老化堵头，满足十年以上使用要求； 线路板要求：宽13.5*厚1.0铜箔大于25Um满足3C认证设计，超导热铝基板； 标签要求：供电端清晰标注供电±极，±极位置与灯脚相对应。非供电端标注“此端不可供电”； 面对灯管发光面，供电端灯脚朝上，右端为+，左端为-； |
| T5 | 6W | 5000K | 0.6 | 整灯要求：可通过3C认证；单端供电；裸灯不带电源（电源现场外置接线）； 光电参数：整灯光效（含电源效率）＞120lm/W、 Ra＞80、出光均匀点亮后无光源点现象； 光源要求：72PCS OSRAM 0.5W光源 GW JTLPS1.EM；KM档 72-76lm；电压档位L1档； 铝材要求：50g以上 高导热铝型材散热灯体、Ts温度小于40℃； PC罩要求：15g以上 满足防火UL94-V0等级，；抗UV老化；满足十年使用强度要求； 堵头要求：满足防火UL94-V0等级，高强度抗老化堵头，满足十年以上使用要求； 线路板要求：宽13.5*厚1.0铜箔大于25Um满足3C认证设计，超导热铝基板； 标签要求：供电端清晰标注供电±极，±极位置与灯脚相对应。非供电端标注“此端不可供电”；供电端清晰标注供电±极，±极位置与灯脚相对应。非供电端标注“此端不可供电”； 面对灯管发光面，供电端灯脚朝上，右端为+，左端为-； |

- 5.2灯脚：

灯管中标方需配合甲方配齐所有现场需求灯脚产品，并在合理的情况下合并灯脚型号，减少灯脚类型，优化灯脚方案。

单端供电，供电端带线，非供电端不带电(在节省成本的情况下非供电端口可不带铜片，但保证灯脚可正常固定强度，不脱落)。

供电端线材要求：0.6米长，0.5平方毫米铜芯单股硬线，低烟无卤阻燃线材；

灯脚供电端正面左半为正极，右半为负极）；正负极颜色与电源输出端颜色统一对应。                                                                                                                                                                                                      4、适用于LED灯管单面发光固定，灯脚插入孔位满足LED使用，有防脱落设计，防止灯管脱落；                                                                                                5、满足防火UL94-V0等级；                                                                                                     6、产品通过CQC认证；                                                                                                                                                 7、采用高品质抗老化PC材料，灯脚使用寿命大于10年；

出货产品灯脚标注灯脚号。

灯脚外形及接口要求见附件，提供灯脚需能满足现场安装，与现场现有灯具相匹配。

# 第三章    商务条款

### 一、付款时间及方式

1、中标方在合同生效后十个工作日内与甲方签订采购合同, 产品报价均需含增值税13%专用发票，产品报价不含电源及LED光源（客供）。

2、合同签订单后货物运至甲方指定地点（北京市项目地），到货数量经甲方确认验收合格后60天内支付到货款95%，分批到货，分批结算，以现金或3至6个月银行承兑汇票形式支付。质保金5%自项目验收合格一年后无息支付。

3、甲方支付货款前，中标方应按经甲方确认的到货总金额开具增值税专用发票，并于发票开具后3日内提交给甲方；甲方收到中标方提供的发票后3日内完成发票审核工作，按甲方支付审批程序完成支付相应款项。如中标方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，中标方不仅应承担赔偿责任，且不能免除其开具合法发票的义务。

4、全部设备到达甲方指定地点，且中标方需积极配合甲方现场安装工作，最终通过整体项目交工验收合格及办理移交手续

5、增值税发票通过快递寄至如下地址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路689号。

### 二、交货时间、地点、方式

1、交货时间： 接到正式订单35天内分批完成交货。

2、交货地点：北京市14号地铁项目所在地指定地点。

3、含运输含卸货。

4、应在合同设备发运后24小时内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，在货物抵达交货目的地后，通知甲方就货物进行初步验收，并签署到货清点记录。如果发现货物与合同不符，甲方有权终止合同，因此造成甲方损失的，甲方可向中标方索赔。现场初步验收后的清点记录，仅证明中标方履行合同的时效，不减免生产方任何的产品保证责任，亦不代表该批次产品的质量、功能及资料完备等方面得到甲方认可。

### 三、功能性验收时间、地点、标准、方式

1、功能性验收时间：以甲方品质检验合格时间，出具的验收报告为确认时间。

2、功能性验收标准：满足甲方的指定功能（包括国家、地方规范、招投标文件、本合同附件产品及施工要求、设计图纸等明示或暗示的功能需求）。

3、验收完成标志：以甲方品质检验合格，出具的合格报告为验收完成。

4、功能性验收仅为甲方就中标方实施的工作界面进行初步验收，并不代表中标方负责的工作界面符合业主方、监理方、甲方共同组织的交工、竣工验收。功能性验收不合格时，中标方有责任及义务按甲方要求整改，直至甲方确认功能性验收合格。

### 四、质量保证及售后（含质保期）

1、中标方必须按合同规定提供全新的、完整无损的、满足甲方提出的技术要求的优质产品。

2、货物标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准、地方或行业标准，三者中适用标准更高者；最终适用的标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、保证其对交付产品享有完整的所有权，不存在第三人权益，确保第三人不会向甲方就交付产品主张任何权利。中标方需保证对其交付的产品享有完整的知识产权或取得足够授权，如因知识产权而引起的任何方面的损失，均由中标方承担赔偿责任，包括对产权所有者的赔偿和对甲方的损失赔偿。

4、交货时,中标方提供所供产品的出厂检验报告、出厂合格证以及工程验收所需的其他资料,需由产品的生产厂家在上述资料上盖章确认。如因项目验收需要提供其他第三方检测检验或型式认可证书的，中标方应当按要求的方式提供相应证书。

5、如果发现货物的质量、规格与合同约定不符或货物在质量保证期内有缺陷(包括内在缺陷或使用不适当原材料),甲方将有权要求有关部门进行检验,并可依据检验证书向中标方索赔.

6、因中标方供应产品(双方签定的非目标产品协议除外)出现质量问题造成工程不能及时验收的,中标方须承担由此造成的一切损失.

7、自验收报告之日起计算整灯质保期为 5  年（客供材料除外），质保期内中标方应无偿就此项目提供售后服务。质保期满后，中标方可根据设备的实际保修情况适当收取材料费成本及售后服务费。

8、质保期内，中标方必须在接到甲方维修通知  48 小时内协助甲方现场维修。因中标方未及时配合现场处理而导致的问题，甲方有权追溯其责任，中标方需承担由此造成的一切后果。

9、故障比例超出甲方可接受范围3%外（客供材料除外），中标方则承担相应的全部费用及责任。

# 第四章    投标文件格式

# 回执函

我公司于2020年     月    日知悉贵单位关于      的投标事由，并自行下载招标文件。经我公司研究决定参加此项目投标,并愿意接受投标响应书的约束。如果我公司最终承揽该项目，我们同意招标文件中所列条款自动成为合同附件，与合同正文拥有同等效力。

单位名称(盖章)：

日     期：2020年  月  日

附件一

# 投标响应书

致：中节能晶和科技有限公司

根据中节能晶和科技有限公司      招标文件的要求,签字人 (姓名、职务）  经正式授权并代表 (投标单位名称、地址）  ，提交投标文件   正本和   副，我方愿以人民币大写:                 元整(小写:     )的总价承包本采购招标文件范围内的全部内容。

2.如果我方中标,我方将在规定的时间内按中标价同贵方签订承包合同,如果违约,贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.我公司同意提供按照采购单位可能要求的与其招标活动有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

- 与本次采购招标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_________________        邮编：__________________

电话：_________________        传真：__________________

授权代表姓名(签字)：_______________

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

日       期：_______年____月___日

附件二

# 投标报价明细表

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价说明：

1.根据清单内容报价，如清单存在漏项，投标人可视情况增加。

2.报价时请备注是否包含安装集中控制器、控制箱及控制器的现场安装接线。如不包，请写出具体的分项单价。

3. 报价时请备注是否包括单灯控制器条码抄写，如不包，请写出具体的分项单价。

4.清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己包含在清单中其他相关子目的单价或价格之中。

5.本报价涵盖系统正常使用的全部配套软、硬件设施，如清单中存在漏项而投标人未报价，则视为此漏项含在其他项目报价中，由投标人自己承担。

6.以上报价均为16%的含税价。

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月_

附件三

# 法定代表人授权委托书

中节能晶和科技有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的      招标活动的授权代表人，全权代表我公司处理在该项目中的一切事宜。

授权期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权代表人无转委托权。

投标单位名称：                   (全称并加盖公章）

法定代表人                      （签字或盖章）

签发日期：      年    月   日

附：授权代表人姓名：

职  务：         性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人身份证(彩色扫描件) 粘贴被授权代表身份证(彩色扫描件)

附件四

# 资格证明文件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的证明文件

1.1、具有独立承担民事责任的能力的证明文件

如投标人是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供近两年度任意一年经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（格式自拟）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

4-1税务登记证（实行“三证合一”的不需单独提供）和开标前六个月内任意一个月的缴税凭证或证明；

4-2开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。

说明：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明函；（注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。）

4.其它投标人认为需要提交的资格证明文件

以上资料投标文件中提供加盖公章的复印件。

附件五

# 技术要求响应/偏离表

| 按招标文件规定填写 |  | 按响应投标人实际内容填写 |  | 响应内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物要求及规格 | 货物技术规格及配置描述 | 偏离说明（包括品牌、型号等） |  |

说明：投标单位递交的投标文件若与采购招标文件要求有不同时，应逐条列在上表中，在偏离说明中填写,并作出说明。否则将认为投标单位完全接受采购招标文件中所有技术要求。

投标单位名称：                   (全称并加盖公章）

日        期：      年    月   日

# 商务条款响应/偏离表

| 序号 | 内 容 | 按招标文件规定填写 | 按响应投标人实际内容填写 | 偏离说明 | 响应内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

说明：商务条款含资格条件符合性内容、供货时间、付款方式、质保期、售后服务及投标人认为需要说明的内容。

投标单位名称：                   (全称并加盖公章）

日        期：      年    月   日

- 附件二：报价明细表

| 序号 | 名称 | 产品技术说明 | 灯具尺寸 | 安装方式 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注： 产品报价均需含增值税13%专用发票，含运输及卸货。

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月  __日