瑞安市政路灯设施节能改造一期

养护工程

招

标

文

件

项目名称：瑞安市政路灯设施节能改造一期养护工程

采购货物名称：路灯养护

招标人：中节能晶和科技有限公司

2021年8月

目  录

第一章 采购公告	- 3 -

一、项目概述	- 3 -

二、采购内容及要求	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、采购预算	- 3 -

五、最高限价	- 3 -

六、投标文件递交方式和内容	- 4 -

七、投标截止时间及地点	- 4 -

八、开标时间及地点	- 4 -

九、询问、质疑	- 4 -

十、联系人及联系方式	- 4 -

第二章 投标人须知	- 5 -

第三章 相关技术要求	- 7 -

第四章 商务条款	- 13 -

一、养护期限	- 13 -

二、养护管理费用	- 13 -

三、支付条件	- 13 -

四、支付方式	- 13 -

五、质量保证要求	- 14 -

六、中标及合同签订	- 14 -

第五章 保障及违约条款	15

一、农民工工资支付保障条款	15

二、违约条款	16

第六章 评标办法	- 17 -

第七章 合同主要条款	18

第七章 投标文件格式	19

一、营业执照、道路照明三级及以上施工资质，企业安全生产许可证（复印件加盖公章）	20

二、投标响应书	22

三、授权委托书	23

四、投标承诺书	- 24 -

五、农民工工资支付承诺书	- 25 -

六、商务条款响应/偏离表	- 26 -

七、技术条款响应/偏离表	- 27 -

八、报价明细表	- 28 -

九、人员证书	29

十、车辆信息	30

# 第一章 采购公告

本着“公开、公平、公正”的原则，瑞安市政路灯设施节能改造一期养护工程项目，我公司现组织公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

## 一、项目概述

项目名称：瑞安市政路灯设施节能改造一期养护工程。

项目概况：养护内容大致为13788盏LED路灯、230余台路灯转变、8000杆路灯灯杆及300公里左右电缆，具体以实际接管数据为准。

## 二、采购内容及要求

采购内容：养护内容大致为13788盏LED路灯、230余台路灯转变、8000杆路灯灯杆及300公里左右电缆，具体以实际接管数据为准。

采购要求：运营养护内容包括日常巡查维修,确保承包维护范围内的路灯能正常安全使用;路灯智能控制系统、单灯控制正常使用;路灯灯杆的清洗、喷漆翻新;传动机构清洁上润滑油、紧固件检查和更换损坏的光源电器和线路等设施内容;路灯杆件、低压电缆、高压进线柜至变压器的高压电缆、开关箱、路灯专用变等配套设施、设备的维护检测;防人为破坏及安全保护等一切养管工作;其中所有灯头、智能控制器、单灯控制器维修材料费由甲方承担，其余所有维修所需设备、材料、人工、机械均由乙方承担。

## 三、投标人资格要求

1、投标企业法人能独立承担民事责任，具有城市道路照明三级及以上施工资质，同时具有企业安全生产许可证且在有效期内；

2、能按招标文件及附件图纸的要求完成工程施工任务；

## 四、采购预算

- 869万元

## 五、最高限价

- 同采购预算，超出最高限价的投标报价，视为无效投标。

## 六、投标文件递交方式和内容

1、投标文件需提供正本一份、副本四份(胶装成册)，并密封在一个密封袋内；

2、投标文件中需提供营业执照、安全生产许可证复印件（加盖公章）；

3、投标文件中需含投标响应函、法人授权委托书、投标承诺书、农民工工资支付承诺书等文件。

4、施工及维护报价清单。

## 七、投标截止时间及地点

- 投标截止时间为2021年9月10日下午15时（北京时间），所有投标文件应于投标截止时间之前邮寄到中节能晶和科技有限公司采购部。

## 八、开标时间及地点

兹定于2021年9月10日下午15时（北京时间）本时间一定是在投标截止时间之后，在开标地点中节能晶和科技有限公司 一楼信息中心 （公司前台左边）开标。届时请参加投标的代表出席开标会议。

或：具体开标时间及地点另行通知

## 九、询问、质疑

凡对本次招标提出询问、质疑，请在 投标截止之日三个工作日前，即最迟于2021年9月7日前  与中节能晶和科技有限公司采购部联系。（询问、质疑须以电邮或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫件及可编辑版的WORD版）。

## 十、联系人及联系方式

招标人：中节能晶和科技有限公司

地    址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路689号

邮    编：330096

联 系 人：齐晟睿（集采部）

电    话：0791-88153977

电子邮箱：hujuanjuan@latticelighting.com

中节能晶和科技有限公司   采购部

2021 年9月2日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附件

| 序号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称：中节能晶和科技有限公司 地 址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路689号 联 系 人：齐晟睿 （集采部） 电 话：0791-88153977 电子邮箱：qishengrui@lattice.com 邮 编：330096 |  |
| 2 | 项目名称 | 瑞安市政路灯设施节能改造一期养护工程 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性谈判采购 |
| 4 | 质量要求 | 满足国家规范标准、满足技术要求。 |
| 5 | 交货期要求 | 见第四章商务条款 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 投标人资格要求 | 1、投标企业法人能独立承担民事责任，具有城市道路照明三级及以上施工资质，同时具有企业安全生产许可证且在有效期内； 2、能按招标文件及附件图纸的要求完成工程施工任务； |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，不接受分项投标，不接受转包或分包。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标保证金要求 | þ不需要 □需要 |
| 12 | 询问、质疑时间 | 凡对本次招标提出询问、质疑，请在 投标截止之日三个工作日前，即最迟于2021年9月7日前 与中节能晶和照明有限公司集采部联系。（询问、质疑须以电邮或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫件及可编辑版的WORD版）。 |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 收到投标人疑问函三个作日内。 |
| 14 | 投标样品 | þ不需要 □需要 若需要，此处可补充样品的具体要求 |
| 19 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间为2021年9月10日下午15时（北京时间），所有投标文件应于投标截止时间之前递交到中节能晶和科技有限公司采购部。 |
| 20 | 开标时间及地点 | 兹定于2021年9月10日下午15时（北京时间）本时间一定是在投标截止时间之后，在开标地点中节能晶和科技有限公司 一楼信息中心 （公司前台左边）开标。届时请参加投标的代表出席开标会议。 或：具体开标时间及地点另行通知 |
| 21 | 声明 | 1、投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、项目终止采购的，招标人均不承担投标人的投标费用。 2、投标人在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不得因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由投标人自行承担一切责任并赔偿损失。 |

# 相关技术要求

日常维护设备配备要求：

▲（1）车辆配置：必须拥有用于城市次干路以上等级道路路灯维修的12米以上高空作业车不少1辆、18米及以上高空作业车不少于1辆，用于小巷路灯设施维修的四轮小货车不小于1辆，以及用于巡查、协调的小四轮不少于1辆等。

注：在采购人发生应急情况须紧急征调额外车辆时，供应商须无条件响应并立刻安排，征调额外车辆所产生的费用，由供应商承担。

（2）路灯设施维护人员配备

▲项目负责人（机电二级及以上注册建造师资格）、安全员、施工员各1名，选派至少10名持有电工证的维修素养好的电工和至少2名驾驶员（可由具备B类驾驶证的电工兼职）参与维修养护服务工作。所有投入本项目的工作人员，必须按年度购买人身意外伤害保险，此部分费用由乙方自行承担。如乙方派出的服务人员在本合同实施过程中，因素质、技术水平、服务质量、现场管理经验、采用的设备、文明安全生产等不符合采购文件的要求和与投标文件中的承诺不符，造成现场管理混乱、服务质量低劣时，采购人有权要求其重新调整充实专业服务人员，成交人必须接受，否则作违约处理，采购人可单方面终止合同。造成经济损失的，成交人应予赔偿。供应商中标后，按人员配备表，更换维修班组人员不得超过20%，项目负责人、施工员、安全员到位率须达到100%。甲方组织按每月的实际天数考核，项目负责人每少一天罚1000元，不足一天按一天计，其他人员每少一天罚500元，不足一天按一天计，做好指纹考勤记录。如确实需要更换人员的，经采购人同意项目负责人每换一次按30000元人民币进行经济处罚；其他主要技术人员每次按10000元人民币进行处罚。

路灯设施维护工作主要包括：定期巡检，检查路灯设施的供电、控制、线路和照明等系统设备的运行状态，及时修复和处理各类失明灯，消除发现的设备缺陷和故障隐患；路灯设施的日常维修养护和应急维修；合理调整运行系统，使设备处于良好的运行状态；确保路灯亮灯率在98%及以上，设施完好率在95%及以上；建立维护档案和设备资料档案；定期进行运行分析，不断提高路灯设施维护的管理水平。

1、配电设备、控制设备的维修养护（含110台路灯专用）：

（1）负责对各配电设备及控制设备的技术保障工作，每半年进行一次定期巡视，测量配电设备的电流、电压和接地电阻应符合技术要求，并做好原始记录备查。

（2）断路开关、接触器、端子排、天线、门禁开关等电器元件正常工作、线路整结、标识清楚，箱体内无积尘；

（3）建立路灯铭牌编号系统，对养护范围内的所有路灯进行登记、编制。

(4)建立配电铭牌卡，登记配电箱的基本情况以及维修、检查情况，建立责任制。

（5）为保证路灯设备正常运行和安全用电，值班人员必须妥善处理设备出现的各种故障，及时排除或最大限度地缩小影响范围。

（6）不得在配电箱内乱接线、乱搭线。

（7）因维修需要，需将转换开关调至“手动”的，维修完毕后，应将转换开关调至“自动”。

（8）监控系统控制的照明灯具智能应在天然光照度为30Lx时关灯，在天然光照度15Lx时亮灯；时控、光控的功能性照明灯具的开关时间与微机控制的灯具的开关灯时间差不得超过30分钟。

（9）养护期间内，如按照国家、地方相关规范约定，已达到使用年限需进行更新的配电设施，或由于人为或自然灾害损坏导致烧毁或损坏的，由业主承担更新费用，更新后乙方按合同约定进行日常养护。

2、架空线路：

（1）架空导线作为路灯送电设施，每季度进行巡检，发现缺陷和隐患及时消除。

（2）从配电设备以下部份至路灯引接线以上的主导线、电杆、横担、瓷瓶、拉线及所有的金属紧固件应固定牢靠，无损伤。

（3）合理调整负荷，确保末端电压不低于额定电压90％ 。

（4）合理调整导线垂度，登杆检查搭头，确保接触良好，调整有松动的拉线装置。

（5）及时修剪树枝，收紧引下线，保证线间安全距离。

（6）养护期间内，如按照国家、地方相关规范约定，已达到使用年限需进行更新的电缆设施，或由于人为或自然灾害导致整条电缆烧毁的，由甲方承担更新费用，更新后乙方按合同约定进行日常养护。

3、地下线路：

（1）地下线路每半年巡检一次，防止植物、打桩、开挖、重压、施工地陷、化学腐蚀等因素以及自然灾害造成的损害而影响路灯设施安全运行。

（2）保持配件完好齐全，对查出的缺陷、隐患应及时消除，妥善处理，确保设施安全、可靠地运行。

（3）手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井盖应完好平整，不沉陷。井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚。

（4）确认因地下管线修复涉及开挖地面、绿地所造成的赔偿费用，由甲方承担。

（5）养护期间内，如按照国家、地方相关规范约定，已达到使用年限需进行更新的电缆设施，或由于人为或自然灾害导致整条电缆烧毁的，由甲方承担更新费用，更新后乙方按合同约定进行日常养护。

4、高杆照明设施：

（1）高杆照明设施分升降式和固定式两种。高杆照明设施的高度为20m及以上。

（2）高杆照明设施维修范围的上限为主电缆接线端。

（3）度更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的瓷灯头及老化的引上电缆和灯盘的布线。

（4）检修或更换破损的杆体、灯具、配电板和门锁等。

（5）应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

（6）定期测试一次接地电阻值应正常，并做好记录。

（7）定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

（8）检修钢丝绳、卷扬机、行程开关，为卷扬机加油或换油。

（9）养护期间如因灯杆生锈严重需进行灯杆或挑臂更换的，产生费用由业主承担。

5、中杆照明设施：

（1）中杆照明设施分升降式和固定式两种。中杆照明设施的高度为16m-20m。

（2）中杆照明设施维修范围的上限为主电缆接线端。

（3）每季度更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的瓷灯头及老化的引上电缆和灯盘的布线。

（4）检修或更换破损的杆体、灯具、配电板和门锁等。

（5）应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

（6）每年测试一次接地电阻值应正常，并做好记录。

（7）定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

（8）检修钢丝绳、卷扬机、行程开关，为卷扬机加油或换油。

（9）养护期间如因灯杆生锈严重需进行灯杆或挑臂更换的，产生费用由业主承担。

6、常规照明设施：

（1）常规照明设施维修范围的上限为主电缆接线端。

（2）每周巡检一次，更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的瓷灯头及老化的电缆、电线和配件。

（3）检修或更换破损的杆体、灯具、配电板及门锁等。

（4）应定期抽测灯杆垂直度，灯杆倾斜率不应高于百分之二。

（5）每年对所在路段进行测试一次接地电阻应正常，并做好记录。

（6）定期进行灯盘、灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

（7）养护期间如因灯杆生锈严重需进行灯杆或挑臂更换的，产生费用由业主承担。

7、全市检修

供应商应当于每年3、4月份对全市养护范围内的路灯进行检修，检修内容包括绝缘、金属外壳接地、灯杆的受力实验等。

8、铭牌制作

供应商须在合同签订后1个月内，完成对项目区域内所有路灯铭牌的制作及安装，并将各路灯按铭牌编号统计入册。

9、维修响应时间

（1）在接到采购单位应急维修指令后，应于半小时内派人到达现场，处理路灯设施所出现的故障，保证路灯在最短的时间内复明。并及时将修复情况反馈给采购单位。

（2）控制开关发生故障或损坏、一般电器故障在24小时内修复。

（3）电缆断线造成路灯失明或线路碰线、断路一般在48小时内查清情况修复（需要道路开挖修复的报甲方另行确定时限）。

（4）在抗台、防涝等特殊情况时,应加强值班工作，服从采购单位的统一调度。

10、路灯设施的被偷盗补装及路灯设施遭损坏（人为或自然）的补装要求

（1）路灯设施的被偷盗补装及路灯设施人为破坏的补装工作由乙方承担。补装所用的设备、电缆、器材的规格、质量、技术性能和参数应和原先的一致或相近，且原则上应是新品。

（2）为了去除繁杂的被偷盗补装费用结算流程、同时更好地激励乙方的责任意识，本次项目已将路灯设施的被偷盗补装费用含入投标报价中，以后不再另外追加费用。乙方应采取有力的防偷盗技术措施和管理措施，使路灯设施被偷盗损失降到最低程度。

（3）路灯设施遭交通肇事损坏、其他施工单位作业损坏等人为破坏的补装费用，由人为损坏方承担。其处理工作（含与交警配合处理、与肇事者商谈赔偿事宜等）由乙方负责，甲方可提供协助服务。特殊情况下因交通肇事逃逸造成赔偿费用无法落实的，由双方协商解决。

（4） 补装所用的设备、电缆、器材的规格、质量、技术性能和参数应和原先的一致或相近，且原则上应是新品。

（5）新移交的路灯设施维护费用亦包含被盗补装费用，风险因素由乙方承担。

11、其他要求及说明

（1）因养护需要所导致的低压电缆的护管敷设、开挖、查找、修复查找短路电缆等一切内容由中标供应商实施并承担费用。

（2）维护服务期间，中途甲方新移交的路灯设施交由乙方实施常态化维护，乙方必须无条件接收，否则甲方有权解除后续合同约定，一切后果由乙方承担。

（3）应建立完善的维修养护工作管理制度、维护规程和保障体系，制订服务质量保证措施及安全文明施工措施。

（4）在合同签订后第一个月，要对整个路灯设施进行全面检查和综合技术测试，提供技术分析和测试报告，建立设施运行和维护档案，为日后制定工作方案，搞好维修养护服务，奠定基础。

表3-1路灯养护标准细则

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 台帐资料 | 15 | 1.建立健全照明台帐资料（日常巡查、检修等），发现问题及时整改，整改率100%。没按规定记录或记录不及时的扣1分/天，资料造假扣3分/次。 2.配合招标人做好各项全国、省、市内各种考核、检查的相关台帐资料，未完成每次扣5分。 | 记录及时性为延时3天。 |
| 二 | 设施完好率 | 15 | 灯罩无缺失，无破损，完好率保持95%以上，完好率每低于0.1个百分点 扣1分。并要求灯罩保持整洁无灰尘，安装稳固，部件完整，连接可靠，不符合要求发现1处扣0.5分。 |  |
| 三 | 亮灯率 | 20 | 路灯亮灯率不得低于98%；每次考核亮灯率采用随机抽取，抽取数量不低于总数50%；亮灯率每低于0.1个百分点 扣1分。 | 1.因线路故障引起的黑灯应另行说明情况。 2.亮灯率测算时，如LED灯其中一个模块损坏，即视为整盏LED灯不亮。 |
| 四 | 智能系统 | 20 | 1.根据日昼及天气变化，保持正常启闭时间，未能正常启闭的按每个控制箱扣1分计。 2.智能系统的防盗、故障警报系统误报、漏报率不得高于1%，每高于1个百分点扣1分。 3.未按约定要求进行调光的，每个控制箱扣1分。 4.单灯控制系统模块损坏，及时修复，如发现故障未能48小时内修复，每次扣0.5分。 |  |
| 五 | 承诺服务 | 15 | 1.投标人在接到投诉或招标人维修通知单后，必须在48小时内修复，未能按时修复的每次扣3分。 2.发生有责媒体新闻事件暴光的一次扣5分。 3.完成招标人交予的各项指令性任务，未按要求完成的每次扣3分，情况严重或者造成严重负面影响的，每次扣10分。 |  |
| 六 | 其它 | 15 | 1.作业人员必须持证上岗，发现无证上岗扣5分/人，且电工操作维修作业必须2人或2人以上，每发现1次单人作业维修扣3分。 2.作业人员必须严把安全关，在维修过程中发现未按规范操作的，如未穿绝缘鞋、未戴安全帽以及未按要求放置警示牌等，发现一次扣1分。 3.发生安全及人员伤亡事故的，或其他情形被媒体曝光给招标人造成严重负面影响的，每次扣10分。 4.对上级部门提出的安全隐患未及时整改，扣1分/次。 |  |

# 第四章 商务条款

## 一、养护期限

养护时间：2021年9月1日至2029年7月31日，共7年11个月（以合同签订后实际养护管理时间为准）。

## 二、养护管理费用

- 表4-1养护管理费用表

| - 序号 | - 时间起止 | - 年养护管理费用（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 第一年 | - 2021年9月1日~2022年8月31日 | 891000 |  |
| - 第二年 | - 2022年9月1日~2023年8月31日 | 946000 |  |
| - 第三年 | - 2023年9月1日~2024年8月31日 | 1001000 |  |
| - 第四年 | - 2024年9月1日~2025年8月31日 | 1056000 |  |
| - 第五年 | - 2025年9月1日~2026年8月31日 | 1111000 |  |
| - 第六年 | - 2026年9月1日~2027年8月31日 | 1166000 |  |
| - 第七年 | - 2027年9月1日~2028年8月31日 | 1221000 |  |
| - 第八年 | - 2028年9月1日~2029年7月31日 | 1298000 | 11个月 |
| - 总养护管理费用：捌佰陆拾玖万元整(大写) ￥8690000（小写） |  |  |  |

## 注：如中标人运维得当，对比中标人中标前的节能数据有所提升，招标人将从每季度提升的节能收益中适当发放运维奖金，以资鼓励。此部分费用独立于上表中的养护管理费用之外。

## 三、支付条件

通过业主方的考核指标，确保设备处于良好的运行状态，保证亮灯率在98%及以上，主要路口节点及重点路段保证亮灯率达99%，次干道达到98%，主要街巷达到98%，设施完好率在95%以上。

## 四、支付方式

- 3.1每年度分四个季度支付，每个季度的养护管理费用=当前年度养护管理费用÷4（参照表4-1养护管理费用表），每个季度初招标人在收到业主方的上一个季度养护管理费用后会通知投标人开具应付金额11%增值税专用发票，招标人会在收到投标人的增值税发票并通过财务部门的审核后的5个工作日内完成上一个季度的养护管理费用支付。如养护管理期间因故中止合同，以当前年度的养护管理费用为准（参照表4-1养护管理费用表），按实际运维天数结算：当前季度实际养护天数当前季度总天数 ×当前季度养护管理费用（如有考核罚款，需扣除考核罚款金额）。

- 3.2项目范围内的外接用电，投标人有义务协助招标人进行清理，经甲方同意保留的外接用电，乙方有义务代替甲方向用电单位或个人收取用电服务费,代收取电费与甲方实际缴纳电费差价归乙方所有。

- 3.3路灯工程数量如有增加，按业主相应增加招标人维护费(除去招标人应提供的材料费及税金)支付给投标人(新增灯具50盏以内，运营管养费用由投标人承担，纳入合同总额)。

## 五、质量保证要求

质量标准按图纸要求；图纸未明确的，按国家相关规范执行。或服从现场管理人员的指令。

## 六、中标及合同签订

中标结果公布时间：评审结束后5天内发布。

合同签订时间：拿到中标通知书后，30天内签订合同，逾期取消中标资格。

# 第五章 保障及违约条款

- 一、农民工工资支付保障条款

- 为在本项目的实施过程中进一步规范用人单位的工资支付行为，切实维护农民工的合法权益，进一步健全制度，建立和完善农民工劳动保障工作长效机制，从源头上杜绝拖欠农民工工资现象的发生，根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规和当地政府及行业部门文件的规定，投标人必须遵守如下条款：

- 1、投标人应建立健全农民工工资保障制度及措施，并签订不拖欠农民工工资的承诺书。

- 2、投标人必须在农民工入职一周内向招标人提供农民工花名册（所有人员名单上必须有农民工的姓名、户籍、身份证号并签名或摁手印)、身份证复印件、农民工的劳动合同（必须在当地劳动保障行政部门进行备案）、人身意外伤害保险单，并对所提供资料的真实性负责。如用工人员发生变动，新的花名册及上述相关资料必须及时提交给招标人。

- 5、投标人必须设置劳务管理员，对现场劳务人员统一建档、登记造册，实行实名制管理。

- 6、投标人的法定代表人或者其委托代理人必须代表企业与农民工签订劳动合同，明确规定双方的权利和义务，特别应列明保障劳动者合法权益的条款，切实保证劳动者合法权益。

- 7、劳动合同由双方分别签字或者盖章，并加盖投标人单位公章。签订劳动合同应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、法规和关规定。劳动合同中应明确约定工资支付期限和工资支付的方式。

- 8、投标人在支付农民工工资时编制工资支付表，如实记录支付人员名单、支付时间、支付数额等情况，并由农民工自己签字或按手印确认，建立农民工工资支付台账。统一办理农民工工资支付卡，实行银行代发工资制，并将银行回执单留存。

- 9、投标人应预留一定数额的工资保证基金，以保证农民工工资不因单位资金状况而被拖欠。

- 10、投标人应按时足额支付农民工工资，并将支付台账上报招标人，由招标人进行核查。如投标人在合同服务期限内确实存在短期的资金周转困难，应及时向招标人提出申请代为支付农民工工资。事后由招标人从应付给投标人的当期运维养护费用中扣除该笔垫付费用，并再额外扣除当期运维养护费用额的10%作为投标人未能履行不拖欠农民工工资承诺的考核惩罚。

- 11、投标人应加强对相关养护人员的教育和管理，杜绝群体性事件发生。

- 12、如因投标人管理不善、违法用工及农民工工资问题而导致恶性事件发生或者欠薪达3次及以上时，招标人将视投标人违约，招标人有权单方面解除在该项目上与投标人签订的合同，并追究因投标人违约所产生的所有经济责任与法律责任。

## 二、违约条款

如投标人在养护管理期间有如下过失之一的，招标人将视投标人违约，招标人可以单方面解除与投标人签订的合同并追究因投标人违约所产生的所有经济责任与法律责任。

- 投标人在养护管理期间，因养护管理不当，造成重大安全责任事故的；

- 投标人在养护管理期间，因养护管理不当，造成社会舆情负面影响的；

- 依据考评规则，投标人合同期限内累计两次考核分数低于70分的；

- 投标人在合同期限内，因拖欠农民工工资问题而导致发生群体性事件、恶性事件的或累计三次拖欠农民工薪资的；

- 投标人在养护管理期间，有非法转包、违法分包情况的；

- 投标人必须自觉接受招标人的管理、监督和检查，根据需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明，投标人不得阻扰检查人员的检查工作。如遇突发事件或重大活动的突击任务，投标人须无条件服从招标人的安排。若不服从安排，投标人可将其作为不良记录，合同期限内如不服从安排累计达两次以上的。

# 第六章 评标办法

计价方式：按清单报价。

评标方法：综合评分法。

# 第七章 合同主要条款

1、投标人必须提供施工人员的意外伤害险保单，方可进场施工，如因不能提供保险证明，而导致工期延误的，会导致发包人对其的索赔。

2、投标人必须服从发包人现场管理要求，包括工程量分配、工作时间调整等要求。

3、投标人必须定期对安全防护设备（安全锥筒、警示牌等）进行检查、维护，并妥善保管，对损坏及不符合规范的设备要及时更换。

4、投标人必须为进场施工及相关管理人员配置劳保用品。

5、投标人必须承担全部施工质量责任（因材料引起的质量问题除外），并保证根据相关要求达到验收标准。

6、投标人必须承担已领取产品、辅材的保管责任，并确保其完好。

7、本文中所述内容，均自动成为合同条款之一。

8、如中标后又反悔的，本公司有权要求贵司承担赔偿责任（包含重新组织招标、延误的工期等可能的损失）。

9、投标人中标后，不得将自己的权利义务以任何形式变更（即：合同签约、履行、财务往来等），否则即为违约，甲方可追究投标人的相关责任，并索赔。

# 第七章 投标文件格式

- 瑞安市政路灯设施节能改造一期养护工程

- 投

- 标

- 文

- 件

- (正本/副本)

- 投标人(盖章)：                     .

- 投标人代表签字：                   .

- 日       期：    年    月    日

- 一、营业执照、道路照明三级及以上施工资质，企业安全生产许可证（复印件加盖公章）

- 参与投标回执函

- 我公司于 ××  年 ××  月  ×× 日获悉贵公司关于 ××××××项目    的招标采购公告。经我公司研究，决定参加此项目投标,并愿意接受招标采购公告及招标采购文件的约束。如果我公司最终承揽该项目，我们同意招标采购文件中所列条款自动成为合同附件，与合同正文具有同等效力。

- 投标单位名称(盖章)：

- 日   期：   年    月   日

## 二、投标响应书

- 致：                (招标人名称)

- （投标单位全称）授权            （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                    （项目名称）采购的有关活动，并对此进行投标。为此：

- 1、提供投标人须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份。

- 2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

- 3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 4、我方承诺在       天内完成供货。

- 5、如我方中标，我方同意按招标文件要求支付履约保证金。

- 6、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

- 7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 10、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

- 11、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

- 地址：

- 邮编：

- 电话：

- 传真：

- 投标单位名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日 期：

- 三、授权委托书

- 致: 中节能晶和科技有限公司

- （公司名称） 法定代表人        授权        （授权代理姓名）为全权代表，办理                 招投标等事宜。

- 投标人名称： （盖章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 授权代理人：（签字）

- 日  期：     年    月     日

- 附：法定代表人身份证扫描件

- 附：授权代理人身份证扫描件

- 四、投标承诺书

- 本公司收到贵司发送的邀请函，经认真研读并愿意接受邀请函的约束，如果我司最终承揽该项目，同意邀请函中所列条款自动成为合同附件，与合同正文拥有同等效力。

- 投标人名称：(盖章)

- 日  期：  年  月  日

- 五、农民工工资支付承诺书

- 致：中节能晶和科技有限公司

- 为了切实维护贵公司及建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我方承的实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我方将严格按照上级主管部门(公司)关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、我方一定按照规定将农民工工资按时、足额、直接发放到农民工手中，并形成农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)；

3、如我方拖欠农民工工资，或工资发放处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵公司可立即停止对我方工程款的支付。若我方在此过程中处置不当，我方同意将贵公司剩余应付给我方的工程款用作支付农民工工资。由此对贵公司造成的一切不良后果和损失由我方承担。

特此承诺!

- 投标人名称：（公章）

- 法定代表人或授权代理人：（签名）

- 日期：       年    月    日

- 六、商务条款响应/偏离表

| - 序号 | - 内 容 | - 按招标文件要求 | - 按响应邀标人实际内容填写 | - 偏离说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___日

- 七、技术条款响应/偏离表

| - 序号 | - 内 容 | - 按招标文件要求 | - 按响应邀标人实际内容填写 | - 偏离说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___日

- 八、报价明细表

提供一次报价，表格根据项目实际情况编写。

竞价单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___

- 九、人员证书

| - 序号 | - 姓名 | - 证件类型 | - 证件编号 | - 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |
| - 12 |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |

- 注：投标人应附上述人员证书复印件或承诺书；

- 十、车辆信息

- 注：投标人应附车辆信息复印件或承诺书；