北京地铁14号线车站及区间照明 LED灯改造项目劳务施工

招

标

文

件

项目名称：北京14号线车站及区间照明 LED灯改造项目劳务施工

采购服务名称：劳务施工

招标人：中节能晶和科技有限公司

2021年9月

目  录

第一章 采购公告	- 3 -

一、 项目概述	- 3 -

二、 采购内容及要求	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、采购预算	- 3 -

五、最高限价	- 4 -

六、 投标文件递交方式和内容	- 4 -

七、投标截止时间及地点	- 4 -

八、开标时间及地点	- 4 -

九、询问、质疑	- 4 -

十、联系人及联系方式	- 5 -

第二章 投标人须知	- 6 -

投标人须知前附件	- 6 -

第三章 相关技术要求	8

相关技术要求	8

第四章 商务条款	31

1.施工期限：	31

2.付款方式	31

3.质量保证要求	32

4.中标及合同签订	32

5.货物的验收	32

第五章 评标办法	33

第六章 合同主要条款	34

第七章 投标文件格式	38

投标响应书	42

附件：报价明细表	- 46 -

商务条款响应/偏离表	- 49 -

技术条款响应/偏离表	- 50 -

# 第一章 采购公告

本着“公开、公平、公正”的原则，北京地铁14号线车站及区间照明 LED灯改造项目劳务施工项目，我公司现组织公开招标采购，欢迎合格符合资格条件的投标人前来投标。

## 项目概述

项目名称：14号线车站及区间照明 LED灯改造项目劳务施工

项目概况：北京14号线29座车站非公共区域、公共区域照明（含地徽、导向、标识、卫生间）和 30个区间的照明系统灯具更换为 LED 照明灯具。分为三个区段，东段、中段、西段。

招标范围：北京14号线29座车站非公共区域、公共区域照明（含地徽、导向、标识、卫生间）和 30个区间的照明系统灯具更换为 LED 照明灯具。分为三个区段，东段、中段、西段。

## 采购内容及要求

见附件1-3

## 三、投标人资格要求

- 1、投标企业法人能独立承担民事责任，同时具有企业安全生产许可证且在有效期内、具有城市道路照明三级及以上施工资质；

- 2、能按招标文件及附件图纸的要求完成工程施工任务；

## 四、采购预算

东段223万元，中段207万元，西段113万。

## 五、最高限价

同采购预算，超出最高限价的投标报价，视为无效投标。

## 投标文件递交方式和内容

1、投标文件需提供正本一份、副本四份(胶装成册)，并密封在一个密封袋内；

2、投标文件中需提供营业执照、安全生产许可证复印件（加盖公章）、营业范围需包含劳务分包或相关安装工程；；

3、投标文件中需含投标响应函、法人授权委托书、投标承诺书、农民工工资支付承诺书，商务条款响应表/偏离表加盖公章、技术条款响应表/偏离表加盖公章。

4、施工及维护报价清单。

## 七、投标截止时间及地点

投标截止时间为2021年9月29日上午10时（北京时间），所有投标文件应于投标截止时间之前递交到中节能晶和科技有限公司采购部。（邮寄方式送达）

## 八、开标时间及地点

兹定于2021年9月29日上午10时（北京时间）本时间一定是在投标截止时间之后，在开标地点中节能晶和科技有限公司 一楼信息中心 （公司前台左边）开标。不需要投标人参加。

或：具体开标时间及地点另行通知

## 九、询问、质疑

凡对本次招标提出询问、质疑，请在 投标截止之日三个工作日前，即最迟于2021年9月 27日前  与中节能晶和科技有限公司招采购部联系。（询问、质疑须以电邮或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫件及可编辑版的WORD版）。

## 十、联系人及联系方式

招标人：中节能晶和科技有限公司

地    址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路689号

邮    编：330096

联 系 人：齐晟睿（采购部）

电    话：0791-88159587

电子邮箱：hujuanjuan@latticelighting.com

中节能晶和科技有限公司   采购部

2021年9月 24日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附件

| 序号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称：中节能晶和科技有限公司 地 址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路689号 联 系 人：齐晟睿 （采购部） 电 话：0791-88159587 电子邮箱：hujuanjuan@lattice.com 邮 编：330096 |  |
| 2 | 项目名称 | 北京地铁14号线劳务施工项目 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性招标 |
| 4 | 质量要求 | 满足国家规范标准、满足技术要求。 |
| 5 | 交货期要求 | 见第四章商务条款 |
| 6 | 投标货币 | 人民币 |
| 7 | 投标人资格要求 | 1、投标企业法人能独立承担民事责任，同时具有企业安全生产许可证且在有效期内、营业范围需包含劳务分包或相关安装工程； 2、能按招标文件及附件图纸的要求完成工程施工任务； |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，不接受分项投标，不接受转包或分包。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标保证金要求 | þ不需要 □需要 |
| 12 | 询问、质疑时间 | 凡对本次招标提出询问、质疑，请在 投标截止之日三个工作日前，即最迟于2021年9月 27日前 与中节能晶和科技有限公司采购部联系。（询问、质疑须以电邮或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫件及可编辑版的WORD版）。 |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 收到投标人疑问函三个作日内。 |
| 14 | 投标样品 | þ不需要 □需要 若需要，此处可补充样品的具体要求 |
| 19 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间为2021年9月29日上午10时北京时间），所有投标文件应于投标截止时间之前递交到中节能晶和科技有限公司采购部。 |
| 20 | 开标时间及地点 | 兹定于2021年9月29日上午10时（北京时间）本时间一定是在投标截止时间之后，在开标地点中节能晶和科技有限公司 一楼信息中心 （公司前台左边）开标。届时请参加投标的代表出席开标会议。 或：具体开标时间及地点另行通知 |
| 21 | 声明 | 1、投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、项目终止采购的，招标人均不承担投标人的投标费用。 2、投标人在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不得因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由投标人自行承担一切责任并赔偿损失。 |

# 相关技术要求

## 相关技术要求

一、改造区域 1、北京地铁14号线全程各个车站及区间风亭内的所属照明灯具， 2、改造区域为各站点车站站厅、车站站台、车站附属用房、行车区间、出入口； 二、改造灯具类型 改造灯具主要类型为T5 14W、T5 21W、T5 28W、T5 2*14W、T5 2*21W、T5 2*28W、T8 18W、T8 36W、T8 2*18W、T8 2*36W、三防灯、22W吸顶灯、13W筒灯、18W筒灯、2*13W筒灯、2*18W筒灯、导向灯具等。 改造灯具替换基本原则： 改造前灯型; 改造后灯型; 安装区域. 0.6米 T5 14W; 0.6米 T5 06W; 站厅、站台、出入口. 0.9米 T5 21W; 0.9米 T5 09W; 站厅、站台、出入口. 1.2米 T5 28W; 1.2米 T5 12W; 站厅、站台、出入口. 0.6米 T5 2*14W; 0.6米 T5 2*06W; 站厅、站台、出入口. 0.9米T5 2*21W; 0.9米 T5 2*09W; 站厅、站台、出入口. 1.2米 T5 2*28W; 1.2米 T5 2*12W; 站厅、站台、出入口. 0.6米 T8 18W; 0.6米T8 08W; 附属用房. 1.2米T8 36W; 1.2米T8 16W; 附属用房. 0.6米T8 2*18W; 0.6米T8 2*08W; 附属用房. 1.2米T8 2*36W; 1.2米T8 2*16W; 附属用房. 三防灯 36W; 三防灯 16W; 行车区间. 暗槽灯; LED灯带; 站厅、站台. 13W 筒灯; 05W 筒灯; 站厅、站台、出入口、附属用房. 18W 筒灯; 08W 筒灯; 站厅、站台、出入口. 2*13W 筒灯; 12W 筒灯; 站厅、站台、出入口. 2*18W 筒灯; 16W 筒灯; 站厅、站台、出入口. 75W 金卤灯; 30W 筒灯; 站厅、站台、出入口. 改造电源安装基本原则：灯管电源需要现场安装，电源标签上已经注明对应安装的灯型，安装时根据对应灯型安装即可。 具体对应关系如下： 改造后灯型; 改造后电源型号; 电源标签. T5 06W 0.6米; T5 06W 0.6米 电源. T5 09W 0.9米; T5 09W 0.9米 电源. T5 12W 1.2米; T5 2*06W 0.6米 /T5 12W 1.2米 电源. T5 2*06W 0.6米. T5 2*09W 0.9米; T5 2*09W 0.9米 电源. T5 2*12W 1.2米; T5 2*12W 1.2米 电源. T8 08W 0.6米; T8 08W 0.6米 电源. T8 16W 1.2米; T8 16W 1.2米 /T8 2*08W 0.6米 电源. T8 2*08W 0.6米. T8 2*16W 1.2米; T8 2*16W 1.2米 电源. LL-RDD08 灯带; XLG-100-24 电源. - 灯管更换操作流程 1、灯具安装替换流程 切断配电柜电源→停电挂牌→拆除现有灯具荧光灯管→拆卸灯具反光罩→拆除旧灯具灯脚→拆除旧灯具镇流器→LED灯具电源安装、接线→清理反光罩→将灯脚及防坠落钢丝固定安装在反光罩上→将灯脚连接线插接在接线端子上→检查各个灯具接线→安装板簧螺母→安装反光罩、挂住防坠落钢丝→安装灯管→安装灯管防坠楼胶钉→不锈钢扎带固定→黏贴应急标签→通电检测 2、灯具安装改造步骤 1）检测供电线路，切断电源，挂停电检修牌，防止电击事故，禁带电操作 2）拆除旧有荧光灯管，旧有灯管进行集中归整处理 3）拆除反光罩，拆除旧有灯脚，拆除旧有电源 4）将对应型号的替换电源固定安装在灯架上，确保安装牢靠不掉落，两端锁上螺丝，孔位无法匹配的采用电源固定板转接固定。将市电线接入电源。 电源输入线接线（接线如下图示） 市电进线端 市电红线（火线）接插在L端（对应电源红色端口），市电蓝线（零线）接在N端（对应电源灰色接口），市电黄绿线（地线）接PE端（对应电源绿色接口）。 - 对拆除下来的反射罩进行清理，擦拭反射面侧的灰尘。 - 灯具灯脚固定安装 通用灯脚安装步骤： 灯管采用通用灯脚进行安装，首先使用对应的灯脚安装治具定位，通过调整治具的固定螺丝来调整治具位置，保证治具位于反射罩的横向和纵向中心位置。通过治具在反光罩上对T5通用灯脚孔位，使用钻孔工具根据定位孔进行钻孔，注意打孔位置需保证灯管安装尺寸合适、结构牢固。然后将防坠落钢丝穿入拉钉采用拉钉将灯脚固定安装在反光罩上，两侧灯脚均需要固定防坠落钢丝。注意T5单管灯具灯脚安装位置需居中，灯脚需在同一中轴线，每对灯脚相对位置需要对应灯管长度，灯脚能够卡紧灯管，保证灯管不掉落。（同一区域内灯具，带线灯脚统一安装在灯具的同一侧） 非通用灯脚安装步骤：对于采用非通用灯脚的灯具，采用对应的新灯脚替换旧有灯脚，新灯具固定在原有灯脚的固定位置上，同一区域的灯具将带有输入线的灯脚统一安装在灯具的同一侧，保证安装紧固，灯脚不掉落。 7）灯脚固定好后，将灯脚线接入电源输出端接插接线端子，红色（正极）对红色（正极），黑色（负极）对黑色（负极），不可接错，接错将导致灯具无法正常点亮，情况严重将导致灯具损坏。 单支灯管对应单灯脚，单灯脚连接线与电源输出端接插端子连接。 双支灯管对应双灯脚，双灯脚连接线与电源输出端接插端子并联连接。 - 检查接线，确认无问题后，将防坠落吊线挂钩钩在灯管支架固定孔内。 - 将板簧螺母插入支架固定孔所处的横梁上，将板簧螺母与通孔对齐，而后安装灯管反光罩，使用对应的螺丝、平垫、弹垫即可将反射板固定在灯具支架上，注意需要确保反光罩安装牢靠。 9）安装灯管，灯管为单端供电，标有±极端为供电端，将灯管±级端朝灯脚带线端装入，保证发光面朝下。 10）采用不锈钢扎带将灯具反射板、灯具支架进行整体捆扎，将不锈钢扎带穿过灯具正面及背部支架整体进行捆扎，捆扎牢靠，保证灯管、反光罩不掉落。 11）通电试运行，保证灯具正常亮灯。最后将胶钉插入灯管卡位，防止灯管掉落。 12）对于应急回路中的灯具，将红色应急标签黏贴至灯体上。应急标签黏贴牢固且清晰可见。 13）清理灯具垃圾，将旧有灯具进行归整集中处理 3、灯管安装图例： 1）T5灯具安装图例： 拆灯： 拆灯脚—安装通用灯脚、非通用灯脚： 拆反光罩--拆镇流器： 使用治具定位T5通用灯脚 安装T5通用灯脚 安装电源-灯具接线 安装板簧螺母 安装反光罩，不锈钢扎带固定 安装灯管-亮灯检验 安装胶钉卡位、黏贴应急标签

四、三防灯具更换操作流程 1、三防灯具安装改造流程 下轨前确认人员、工具及物料数量→切断照明分箱电源→停电挂牌→拆卸灯具防护罩→使用电笔进行验电→拆除现有灯具荧光灯管→拆卸灯具支架板→拆除旧有灯脚→拆除旧灯具镇流器→LED灯具电源安装、接线→电源输出端接插接线端子→将灯脚固定安装灯脚固定位→将灯脚连接线插接在接线端子上并将端子固定在支架板上→检查各个灯具接线→安装支架板（更换旋钮固定件）→安装灯管→清理灯具防护罩→安装灯具防护罩→使用不锈钢扎带捆扎→黏贴应急标签→通电检测→上轨后确认人员、工具及物料数量 三防灯具安装改造步骤 下轨确认，确认人员、工具及物料数量。进行拍照确认并统计。 检测供电线路，切断照明分箱电源，挂停电检修牌，防止电击事故，禁带电操作 拆卸下灯具防护罩，清理防护罩表面积灰 使用电笔验电后，保证安全的情况下，拆除旧有荧光灯管，旧有灯管进行集中归整处理 拆除支架板，拆除旧有灯脚，拆除旧有镇流器。 将对应型号的替换电源固定安装在灯架上，将市电线接入电源。 电源输入线接线（接线如下图示） 市电进线端 市电红线（火线）接插在L端（对应电源红色端口），市电蓝线（零线）接在N端（对应电源灰色接口），市电黄绿线（地线）接PE端（对应电源绿色接口）。 灯具灯脚固定安装 三防灯具采用匹配的对应灯脚进行安装，采用对应的新灯脚替换，带线灯脚统一安装在灯具右侧，保证安装紧固。 灯脚固定好后，将灯脚线接入电源输出端接插接线端子，红色（正极）对红色（正极），黑色（负极）对黑色（负极）。接线端子通过螺丝固定在灯脚固定板的背部。 接线端子锁在灯脚固定板上 检查接线，确认无问题后，安装灯管支架板。针对旋钮固定件固定支架板的情况，将原有旋钮固定件拆除更换为新的旋钮固定结构。 安装灯管，通电试运行保证灯具正常亮灯。 对于应急回路中的灯具，将红色应急标签黏贴至灯体上。应急标签黏贴牢固且清晰可见。应急标贴统一黏贴在右下角。 安装灯具透光罩，安装透光罩卡扣。使用两根不锈钢卡扣对三防灯进行整体捆扎。对于固定结构不牢固灯具，在墙面重新打膨胀螺丝将灯具重新固定。 清理灯具垃圾，将旧有灯具进行归整集中处理。对于区间位置的灯具按照，完成工作后进行全面清场，不遗留任何物品。上轨后确认人员、工具及物料情况，保证无任何遗失。 3、三防灯具安装图例： 1）三防灯具安装图例： 拆除防护罩，拆除灯管，拆除镇流器： 拆灯脚—安装新灯脚通用灯脚： 安装LED灯具电源： 安装电源-灯具接线 安装灯管-亮灯检验 安装防护罩，安装卡扣锁固 使用不锈钢扎带捆扎灯具 黏贴应急标签 五、筒灯更换改造操作流程 1、筒灯安装改造流程 切断灯具电源→停电挂牌→拆除旧有筒灯→将市电输入线接入筒灯→检查筒灯接线→筒灯防坠钢丝连接→将筒灯进行安装固定→黏贴应急标签→通电检测 - 筒灯安装改造步骤 检测供电线路，切断电源，挂停电检修牌，防止电击事故，禁带电操作 根据改造清单对应筒灯开孔及功率选取对应更换LED筒灯，拆除旧有筒灯，旧有筒灯进行集中归整处理 打开LED筒灯电源盒，将市电输入线穿过筒灯电源盒通孔接入到筒灯电源盒内部，市电红线接插在L端，市电蓝线接在N端，市电黄绿线接PE端，不可接错，接错将导致灯具无法正常点亮，情况严重将导致灯具损坏。安装完成后将电源盒盖扣回。 将灯具上的防坠钢丝与灯具附近的副龙骨进行连接，保证连接牢靠。 将灯具进行固定安装，调整灯具位置，保证灯具位于安装位置的中心，保证灯具安装牢靠不掉落。 A、嵌入式筒灯固定，直接将筒灯嵌入开孔内，采用弹簧卡扣固定，灯具调整完全遮住开孔，同时保证固定牢靠。 B、吊装筒灯安装，将灯具后盖板与吊杆连接，调节安装高度及角度，保证灯具与现场方通齐平，齐平后进行锁固，需保连接牢靠，再将后盖板与灯具主体连接，锁紧固定后盖板的蝶形螺丝。 C、嵌入式吊装筒灯固定，先将支架与筒灯进行连接，确保连接牢靠，再将支架与现场固定件进行连接，调节灯具角度及高度保证出光面与天花方通面齐平，齐平后进行紧固，连接牢靠保证灯具不掉落。 - 吸顶灯接线完成后，接线牢靠后通过磁铁吸附在灯架上，再安装防护罩。 安装完成后进行通电试运行，保证灯具正常亮灯 对于应急回路中的灯具，将红色应急标签黏贴至灯体上。应急标签黏贴牢固且清晰可见。 清理灯具垃圾，将旧有灯具进行归整集中处理 3、筒灯灯具安装图例： 1）筒灯灯具安装图例： 拆除筒灯整灯： 筒灯电源接线 筒灯防坠钢丝与副龙骨连接 安装筒灯并调节-亮灯检验 黏贴应急标签 六、暗槽灯更换改造 电源与灯带匹配原则：XLG100电源为100W电源，灯带功率为8W/M，每卷灯带长度为5M。要求一盏电源最多驱动两卷灯带即一个电源最长带10米灯带。短于10米的灯带都采用一个电源驱动。当电源需驱动两条以上灯带时，灯带之间采用并联连接。 1、暗槽灯安装改造流程 切断灯具电源→停电挂牌→拆除旧有暗槽灯具→对多余裸露市电线进行绝缘处理→根据现场暗槽尺寸长度裁剪LED灯带→将LED灯带安装固定在铝槽上→将铝槽安装固定在暗槽内部→将LED灯带与灯带电源进行连接→将电源与市电输入线连接→将电源固定在暗槽内部→黏贴应急标签→通电检测 2、暗槽灯安装改造步骤 检测供电线路，切断电源，挂停电检修牌，防止电击事故，禁带电操作 拆除旧有暗槽灯具整灯（包括支架），旧有暗槽灯具进行集中归整处理，对于原有多出的市电供电线路进行绝缘处理。 根据现场暗槽尺寸对LED灯带进行裁剪，裁剪位在灯带上有清晰标注，必须在裁剪位进行裁剪，在其他位置裁剪将导致灯带损坏，裁剪后使用使用固定胶将包装袋内的胶盖盖回裁剪口，封胶处理。 根据暗槽长度，使用背胶将LED灯带安装固定在铝槽内部，保证灯带与铝槽安装牢靠，不掉落。 与现场技术人员确定灯带在暗槽内的固定位置，将安装了铝槽的灯带放置在暗槽内部，铝槽底部通过打固定胶固定在暗槽内部，保证安装牢靠，不掉落。 将LED灯带与灯带电源进行连接，灯带输入端正极（红色）与电源输出端正极（红色），灯带输入端负极（黑色）与电源输出端负极（黑色）。 市电输入线接入到灯带电源，市电红线接插在L端，市电蓝线接在N端，市电黄绿线接PE端，不可接错，接错将导致灯具无法正常点亮，情况严重将导致灯具损坏。 将灯带电源固定安装在暗槽内部，保证灯带电源安装牢靠，不掉落， 安装完成后进行通电试运行，保证灯具正常亮灯。 对于应急回路中的灯具，将红色应急标签黏贴至灯体上。应急标签黏贴牢固且清晰可见。 清理灯具垃圾，将旧有灯具进行归整集中处理 3、暗槽灯具安装图例： 1）暗槽灯具安装图例： 拆除灯具： 灯带安装铝槽，铝槽灯带固定在暗槽内 电源固定-灯带与电源接线-亮灯检验 七、导向灯具更换改造 1、导向灯具安装改造流程 切断灯具电源→停电挂牌→拆除旧有导向灯具→拆除旧有镇流器→将LED电源固定在导向内部→将LED导向灯具固定在导向内→将LED导向灯具与LED电源进行连接→将电源与市电输入线连接→通电检测 2、导向灯具及电源更换基本原则： 导向类型; 改造前灯型; 改造后灯型; 对应电源; 接线方式. 900x300x80; T5 2*21W; T5 2*09W; T5 2*9W 0.9米 1个; 2*9W电源带2根09W导向灯具. 1200x300x80; T5 2*28W; T5 2*12W; T5 2*12W 1.2米 1个; 2*12W电源带2根12W导向灯具. 1540x340x120; T5 4*21W; T5 4*09W; T8 2*16W 1.2米 1个; 2*16W电源带4根9W导向灯具. 2440x340x120; T5 4*28W; T5 4*12W; T5 2*12W 1.2米 2个; 2*12W电源带2根12W导向灯具. 3000x400x80; T5 4*28W; T5 4*12W; T5 2*12W 1.2米 2个; 2*12W电源带2根12W导向灯具. 4000x500x80; T5 4*28W+2*21W; T5 4*12W+2*09W; T5 2*12W 1.2米 2个 T5 2*9W 0.9米 1个; 2*12W电源带2根12W导向灯具 2*9W电源带2根09W导向灯具. 3、导向灯具安装改造步骤 检测供电线路，切断电源，挂停电检修牌，防止电击事故，严禁带电操作。 打开导向面盖，注意导向面盖要完全撑开，防止面盖卡位不到位松脱落下造成人员损伤。 观察走线，对原有导向灯管、灯管连线、镇流器进行拆除。拆除时轻拿轻放，拆除后对拆除旧灯、旧镇流器、配件分类集中存放。 根据导向替换原则替换新的LED灯管，安装LED导向灯管，将导向灯管安装于原有灯管卡位处，如果原有卡位破损或损坏，使用扎丝固定。调整LED灯管出光方向，阴影面朝向导向面罩。 安装LED电源，保证电源固定牢固，不可移动掉落。 将LED导向灯具与LED电源进行连接，LED导向灯具两两并联，输入端正极（红色）与电源输出端正极（红色），LED导向灯具输入端负极（黑色）与电源输出端负极（黑色）。 市电输入线接入到LED电源，市电红线接插在L端，市电蓝线接在N端，市电黄绿线接PE端，不可接错，接错将导致灯具无法正常点亮，情况严重将导致灯具损坏。 安装完成后进行通电试运行，保证灯具正常亮灯。而后扣紧上锁导向面盖。 清理灯具垃圾，将旧有灯具进行归整集中处理。 4、导向灯具安装图例： 1）导向灯具安装图例： 拆除导向灯具及镇流器： 安装导向灯管-安装LED电源 导向灯具与电源连线-亮灯检验 - 西局扶梯口上方方格处灯具改造 对方格顶上方纵向区域结构的V型铝板进行拆卸作业；将V型板压缩后180度旋转直接取下。把取下的铝板放置在作业区域安全位置；根据灯具安装方案，只需拆除靠近灯具的铝板，预计每个区域拆除数量为108块左右。 拆除原有灯管整灯，对于多出的市电供电线路进行绝缘保护。 灯具安装：灯具由距离地面最高处的第一排方格开始安装，每排安装12个灯具，最外端的两个方格内不安装灯具。每间隔3个方格安装一排灯具。 灯具为长条型，长度为250mm，灯具两边有安装支架，灯具安装时放置在方格顶部横向结构的固定铝板上面，调整灯具位置保证灯具整齐排列成一条直线。整排灯具使用公母接插件首尾连接，正极红色线连接，负极蓝色线连接。 方格区域设置两个驱动电源，一路驱动电源接入正常照明回路，一路电源接入应急照明回路。每排灯具间隔接入正常和应急回路（一排正常回路、一排应急回路）。对于需要接入三排的灯具使用105W驱动电源，对于需要接入四排的灯具使用150W驱动电源。电源放在置于便于维护的平台上方。 安装灯具后，对V型铝板清洁处理，恢复放置到方格顶部并进行封胶处理。放置时注意纵横方向的整齐性，美观性，不能有缝隙； 完成安装工作后进行点亮测试，试灯合格后再由甲方进行初步安装确认，再拆除脚手架。 注：此区域灯具安装方案为制定方案，需技术人员在场指导才能开始安装。 九、注意事项 1）灯具拆卸后，旧有灯具不可随意丢弃，需集中分类存放。灯管光源、筒灯吸顶灯及异型光源、镇流器、灯体分开归类存放。整灯中包含光源的比如筒灯，需将光源取出与灯体分开存放。 2）灯具替换需严格按照替换方案清单中对应灯型进行一一替换，替换灯型替换位置不对、替换灯型与清单不符、替换数量出现重大偏差的，需及时向交底方确认。 3）灯具电源安装在灯架内部时，固定牢靠，保证不掉落。 4）灯具接线时，需保证连接牢靠，火线、零线、地线、正极、负极接线对应准确。 5）灯管灯脚安装时，保证带线灯脚统一安装在同一区域的同一侧，灯管安装后发光面朝下。 6）灯管安装防坠落挂钩和胶钉一定要安装到位，不能遗漏。 7）灯管安装板簧螺母、不锈钢扎带固定牢靠，灯具不掉落。 8）筒灯安装后，需保证照射角度，筒灯出光面需保证与现场装饰天花齐平。 9）筒灯防坠钢丝，连接可靠，保证灯具不掉落。 10）现场垃圾需要及时清理，不影响乘客和车站正常工作运行。 11）应急照明灯具需黏贴应急标签，正常照明灯具不需黏贴应急标签 12）现场替换安装出现疑问及界定不清楚情况，及时与技术人员交流。 13）改造时分区域做好统计，统计内容包含灯具型号、灯具功率、灯具色温、安装数量、安装区域。每天汇总上报改造情况。 14）现场安装情况与清单不符处及时联系技术人员进行现场确认。未确认自行施工导致施工工艺错误的，一切责任有施工方承担。

# 第四章 商务条款

## 1.施工期限：

施工工期240天，施工期间，招标单位判断中标单位施工进度明显滞后的，可书面催告中标单位增加施工力量；若中标单位拒绝执行，且施工进度仍然滞后，招标单位有权将中标单位的工程量合理划分给其他中标单位实施。

施工窗口：在非运营时间内，每天车站施工时间 23:30-次日4:30。区间施工：00:30-次日 3:30。每次工作后负责清理现场的物料、垃圾及剩余物资等，保持工作地点整洁,保证地铁站能正常运营。

本工程将14号线分为三个区段：

东段：善各庄、来广营、东湖渠、望京、阜通、望京南、将台、东风北桥、枣营、朝阳公园、金台路。

中段：大望路、九龙山、平乐园、北工大、十里河、方庄、蒲黄榆、景泰、永定门外、北京南、景风门。

西段：西局、七里庄、大井、郭庄子、大瓦窑、园博园、张郭庄。

每个区段1个独立施工团队，每组团队不少于 25 人，每个施工团队，至少 50%人员必须具备特种作业-电工操作证，至少 30%人员同时具备高处作业操作证和电工操作证；施工人员持证上岗。

## 2.付款方式

合同价款（需提供增值税专用发票）按以下方式确定：

2.1 本合同总金额为：                     （金额为含  9 %的增值税）。

2.2 本金额为现有情况下的暂定价，后期需经甲方审计确认，按审计后的实际金额计算。

2.3 按站结算支付，完成一个地铁站施工及验收后，支付实际完成量的 75 %，预留 22 %待整段工程竣工验收交付业主后，双方办理完结算60日内付清，剩余3%待工程保修期结束后一次性付清。

2.4 验收合格移交后支付至审计工程款的   97   %，余3%为质保金，从验收移交之日起满一年且无质量问题后，不计息支付。

2.5 申请工程款前，乙方需提供经甲方财务认可的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付。

## 3.质量保证要求

质量标准按图纸要求；图纸未明确的，按国家相关规范执行。或服从现场管理人员的指令。

## 4.中标及合同签订

中标结果公布时间：评审结束后5天内发布。

合同签订时间：拿到中标通知书后，30天内签订合同，逾期取消中标资格。

## 5.货物的验收

验收标准：甲方技术人员确认的图纸和承认书为依据。

# 第五章 评标办法

计价方式：按清单报价。

评标方法：综合评分法。

# 第六章 合同主要条款

- 承包方式和工期

1.1工程名称： 14号线车站及区间照明 LED灯改造项目劳务施工（劳务部分）

1.2 承包方式： 包工、包机械、包辅料  。

1.3 承包范围：14号线车站内原普通荧光灯源更换为LED节能灯具调试及其它相关配合工作等。具体内容详见工程量清单。

工作内容：（包括但不限于以下列项）：本次进行 14 号线 29 座车站非公共区域、公共区域照明（含地徽、导向、标识、卫生间） (其中七里庄站的 E、G、H 口，西局的 E、F 口，金台路的 F、E 口，望京站的 F 口地徽已经更换为LED，园博园站站台、及西段的附属用房内灯具全部为LED 灯具，本次不再进行重复更换)和 30 个区间的照明系统灯具更换为 LED 照明灯具。以上发包范围和工作内容指工程量清单所列的以及辅助技术措施等全部工程的综合劳务作业项目包含各项管理和税金等一切应发生的费用。主要工作包括：

（1）车站各照明配电间附属用房照明配电箱的电表箱安装；

（2）北京地铁14号线29座车站及6个区间风亭变电所的非公共区域、公共区域照明（含地徽、导向、标识、卫生间）和 30个区间的照明系统灯具更换为 LED 照明灯具，数量以最终清单为准；

（3）相关工程材料（如：灯具、线缆、电表等）到场的收货、卸货、仓管、转运及保管；

（4）旧工程材料的拆卸、转运、保管及转运到北京京港地铁有限公司指定地点存放；

（5）LED更换后亮灯调试、验收前的成品保护；

（6）验收前的成品保护；

（7）恢复施工现场环境（如：保洁、撤掉封闭标识）等。

1.4 施工工期：  2021 年 3 月 15  日—  2021  年  1 月 31 日。

- 合同价款及支付方式

合同价款（需提供增值税专用发票）按以下方式确定：

2.1 本合同总金额为：                     （金额为含 9 %的增值税）。

2.2 本金额为现有情况下的暂定价，后期需经甲方审计确认，按审计后的实际金额计算。

2.3按站结算支付，完成一个地铁站施工及验收后，支付实际完成量的 75 %，预留 22 %待整段工程竣工验收交付业主后，双方办理完结算60日内付清，剩余3%待工程保修期结束后一次性付清。

2.4 验收合格移交后支付至审计工程款的   97  %，余5%为质保金，从验收移交之日起满一年且无质量问题后，不计息支付。

2.5 申请工程款前，乙方需提供经甲方财务认可的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付。

第三条 安全管理

3.1 乙方对现场施工人员、设备、器材的安全负全部责任，并负责现场安全标

识的设置，未按照规定设置安全指示标识导致损害的，由乙方承担所有的责任，同时甲方有权给予不少于       2000         的处罚。

3.2 乙方应遵守业主、监理、甲方的各项安全管理制度。乙方在动力设备高压

线路、地下管道、易燃易爆地段以及交通要道附近等高危场所施工之前应采取完备的保护措施防止意外发生，否则应承担因此造成的所有责任，同时每发生一次意外甲方有权给予不少于 2000                的处罚。

3.3 乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，及时购买和配备安全施工所需物

品，采取安全措施，防止各种事故发生，否则应承担因此造成的所有责任，如甲方在日常巡查中发现违规或未配备安全物品的，每发现一次，甲方有权给予不少于

2000        的处罚。

3.4 因项目施工安全需要，乙方应为进场人员统一购买人身意外伤害保险，相

关的费用由乙方承担，相关的保险凭证应在进场前报甲方备案。

3.5 合同期间发生人身、财产安全事故及其他事故的，由此引发的责任、损失

赔偿等全部由乙方负责。甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事故的责任、赔偿及费用。若甲方因此承担了任何的责任，均有权向乙方追偿。如有事故发生，乙方应立即报告甲方以便及时协调处理。

3.6 乙方应确保特种作业人员必须具备相关证件，临时用电的接驳，必须由带证电工操作，未按规定持证操作所造成的所有责任均由乙方承担。

- 质量标准与验收

1、质量标准：优良

2、验收方式：

本工程以设计施工图纸和国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》、《电气装置安装工程及验收规范》 （GBH232-88),《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB5300-88) 《城市道路照明工程施工及验收规范》等国家、地方的规范为质量与验收标准，要求达到甲方要求及满意，达到质量评定 优良 等级。

第五条 进度要求

5.1本项目工期为2021年 3  月 15  日—2022年 1  月 31  日。

5.2乙方应充分考虑工期内的各项因素，如天气、人员机械调度等，确保按期完成工作。

5.3乙方承诺：为保证保证工程的进度，在合同工期内若因乙方人员不足影响工程进度，乙方承担因此造成的一切损失，甲方有权在工程款项中予以扣除；若因乙方原因进度无法达到甲方要求的，为保证工期甲方也可以自行安排人员进行施工，产生的额外费用由乙方承担。

5.4如因业主、监理方或其他配合部门的原因导致我方工期调整、延误的，乙方不得单独向甲方提出窝工索赔（工期索赔需建立在业主方给甲方办理的基础上）。

第六条 双方权利义务

6.1甲方安排专人负责现场的各项管理工作，乙方现场需服从甲方的指令。

6.2乙方施工人员在进场施工前，应当在甲方代表提供的现场安全交底、技术交底文件上签字后方可进场施工。

6.3甲方的驻现场代表，为乙方现场施工时的唯一指令源，乙方不得擅自改变施工计划、方案、工艺等，任何情况下，都必须保证所实施的工作是甲方知情并许可的。

6.4乙方除经甲方代表授权以外，不得直接听从业主、监理或其他主管部门的指令。如现场接到业主、监理的指令，应暂停施工，做好各项保护措施，并及时与甲方代表确认。经甲方代表指令后，方可施工。未获得甲方书面允许的，因此造成的损失均应由乙方承担。

6.5如涉及安全或紧急情况的，乙方应服从有关管理部门的指令，不受6.4条约定所限，但应同时的向甲方报告。

6.6甲方材料到场时，乙方有卸货、运送至仓库保管的义务，不得为此提出费用或其他主张。

6.7乙方领用材料后，即对材料负有保管义务，在验收移交前，乙方应当做好各项临时保护、半成品及成品保护措施。如因乙方的原因导致材料的损毁等情况，乙方承担赔偿责任。

6.8如非乙方责任，如被盗或其他部门施工时破坏等情况，应当在发现时即时取证，并通知甲方代表。

6.9本合同签订后，乙方即应当安排人员进场跟踪现场进度，确保甲方的安排有序合理，不影响其他部门的施工进度，不影响自己的工期等。

第七条 保修条款

7.1保修期限：竣工验收移交之日起  1年。

7.2保修期内，乙方应在接到甲方通知后的24小时内免费负责维修完成；发生紧急质量事故的，乙方应立即赶到现场处理，检修完后需经业主验收签字确认。未能在上述规定的时限内进行处理的，甲方有权请第三方进行维修，因此产生的额外费用由乙方承担；或终止本合同，并向乙方追究由此产生的责任与赔偿。

7.3 保修期  1 年，保修期内提供免费三次更换有质量问题的灯具。

第八条 工程量增减

8.1工程量的增减以现场实际审核的数量为准。并以清单所约定的价格结算。

8.2如果现场出现超出原有清单约定的工作内容及投标文件，则优先选择清单中的相近内容结算。如无相近工作内容的，则依照   江西   省的工程造价文件所示的人工定额结算。

8.3工程量的增加，必须经甲方现场代表书面确认后，方可生效。

8.4因工期方面引起的增量，必须以业主方给甲方办理为前提。

- 双方保证

9.1 甲方保证其代表有权签署本合同并履行，由此引发的责任由甲方承担。

9.2 乙方保证其有资格、条件签署本合同并履行，并向甲方提供相应的资格文件证明材料（复印件加盖公章），由此引发的责任由乙方承担。

- 合同争议解决

基于本合同所引发的所有争议以及与本合同相关的其他任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 其它

11.1招标邀请函、投标报价清单，均为本合同的组成部分。与本合同正文内容互相补充。如有冲突的，以本合同正文约定为主。

11.2未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以约定，与本合同具有同等法律效力。

# 第七章 投标文件格式

北京14号线车站及区间照明 LED灯改造项目劳务施工

投标文件

(正本/副本)

投标人(盖章)：                     .

投标人代表签字：                   .

日          期：    年    月    日

营业执照、安全生产许可证、城市道路照明三级及以上施工资质（复印件加盖公章）

附件1：             参与投标回执函

我公司于 ××  年 ××  月  ×× 日获悉贵公司关于 ××××××项目    的招标采购公告。经我公司研究，决定参加此项目投标,并愿意接受招标采购公告及招标采购文件的约束。如果我公司最终承揽该项目，我们同意招标采购文件中所列条款自动成为合同附件，与合同正文具有同等效力。

投标单位名称(盖章)：

日       期：   年    月   日

## 投标响应书

致：                (招标人名称)

（投标单位全称）授权            （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                    （项目名称）采购的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在       天内完成项目施工。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

8、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

授权委托书

致: 中节能晶和科技有限公司

（公司名称） 法定代表人        授权        （授权代理姓名）为全权代表，办理                 投标等事宜。

投标单位名称： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字）

日  期：     年    月     日

附：法定代表人身份证扫描件

附：授权代理人身份证扫描件

投标承诺书

本公司收到贵司发送的邀请函，经认真研读并愿意接受邀请函的约束，如果我司最终承揽该项目，同意邀请函中所列条款自动成为合同附件，与合同正文拥有同等效力。

投标单位名称：         (盖章)

日  期：年  月  日

农民工工资支付承诺书

致：中节能晶和科技有限公司

为了切实维护贵公司及建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我方承的实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我方将严格按照上级主管部门(公司)关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、我方一定按照规定将农民工工资按时、足额、直接发放到农民工手中，并形成农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)；

3、如我方拖欠农民工工资，或工资发放处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵公司可立即停止对我方工程款的支付。若我方在此过程中处置不当，我方同意将贵公司剩余应付给我方的工程款用作支付农民工工资。由此对贵公司造成的一切不良后果和损失由我方承担。

特此承诺!

投标单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签名）

日期：       年    月    日

- 附件：报价明细表

| 北京地铁14号线东段车站及区间照明LED灯改造施工劳务招标报价总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地铁站 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 金台路 |  |  |
| 2 | 朝阳公园 |  |  |
| 3 | 枣营 |  |  |
| 4 | 东风北桥 |  |  |
| 5 | 将台 |  |  |
| 6 | 望京南 |  |  |
| 7 | 阜通 |  |  |
| 8 | 望京 |  |  |
| 9 | 东湖渠 |  |  |
| 10 | 来广营 |  |  |
| 11 | 善各庄 |  |  |
| 12 | 枣东风亭 |  |  |
| 13 | 高家园 |  |  |
| 14 | 高空作业脚手架搭设费用(暂估价） | 100000 | 对于疑难高空作业位置需搭设脚手架时，脚手架搭设费用甲方承担70%、乙方承担30%，最终金额据实结算。 |
| 15 | 扶梯人员零工费用 | 240 | 承包方服从业主相关管理要求，在实施过程中，如因业主强制要求3米以下且地面平整的位置用梯子施工时需采取一人扶梯一人作业情况，对扶梯人员记零工，零工单价240元/天，根据甲方现场工程师签认数量据实结算。 |
| 16 | 原有灯具尾线老化修复费用 | 30 | 现场原有灯具尾线存在老化需修复时，乙方需按甲方要求进行修复，单价按30元/处，根据甲方现场工程师签认数量据实结算。 |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：本项目东段共11个站及2个区间风亭，要求施工工人数量不低于25人。电工、高工作业、焊工等特殊工种必须持证上岗。车站施工时间 23:30-次日4:30。区间施工：00:30-次日 3:30 。 1、报价均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、报价均包含卸货、搬运、保管、移交前的保管费用； 3、报价均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、报价均包含3%的增值税专用发票费用； 5、改造数量详见各站清单，数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、线槽、铜编织接地线、铜鼻子、接线线耳、接线子、开孔绝缘橡胶护口条、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶； |  |  |  |

| 北京地铁14号线中段车站及区间照明LED灯改造施工劳务招标报价总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地铁站 | 报价 | 备注 |
| 1 | 景风门 |  |  |
| 2 | 北京南 |  |  |
| 3 | 陶然桥 |  |  |
| 4 | 永定门外 |  |  |
| 5 | 景泰 |  |  |
| 6 | 蒲黄榆 |  |  |
| 7 | 方庄 |  |  |
| 8 | 十里河 |  |  |
| 9 | 南八里庄风亭 |  |  |
| 10 | 北工大西门 |  |  |
| 11 | 平乐园 |  |  |
| 12 | 九龙山 |  |  |
| 13 | 大望路 |  |  |
| 14 | 高空作业脚手架搭设费用(暂估价） | 100000 | 对于疑难高空作业位置需搭设脚手架时，脚手架搭设费用甲方承担70%、乙方承担30%，最终金额据实结算。 |
| 15 | 扶梯人员零工费用 | 240 | 承包方服从业主相关管理要求，在实施过程中，如因业主强制要求3米以下且地面平整的位置用梯子施工时需采取一人扶梯一人作业情况，对扶梯人员记零工，零工单价240元/天，根据甲方现场工程师签认数量据实结算。 |
| 16 | 原有灯具尾线老化修复费用 | 30 | 现场原有灯具尾线存在老化需修复时，乙方需按甲方要求进行修复，单价按30元/处，根据甲方现场工程师签认数量据实结算。 |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：本项目中段共11个站及2个区间风亭，要求施工工人数量不低于25人。电工、高工作业、焊工等特殊工种必须持证上岗。车站施工时间 23:30-次日4:30。区间施工：00:30-次日 3:30 。 1、报价均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、报价均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用； 3、报价均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、报价均包含3%的增值税专用发票费用； 5、改造数量详见各站清单，数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、线槽、铜编织接地线、铜鼻子、接线线耳、接线子、开孔绝缘橡胶护口条、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶； |  |  |  |

| 北京地铁14号线西段车站及区间照明LED灯改造施工劳务招标报价总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地铁站 | 报价 | 备注 |
| 1 | 张郭庄站 |  |  |
| 2 | 园博园站 |  |  |
| 3 | 园大区间变电所 |  |  |
| 4 | 大瓦窑站 |  |  |
| 5 | 郭庄子站 |  |  |
| 6 | 郭大区间风亭 |  |  |
| 7 | 大井 |  |  |
| 8 | 七里庄站 |  |  |
| 9 | 西局 |  |  |
| 10 | 高空作业脚手架搭设费用(暂估价） | 100000 | 对于疑难高空作业位置需搭设脚手架时，脚手架搭设费用甲方承担70%、乙方承担30%，最终金额据实结算。 |
| 11 | 扶梯人员零工费用 | 240 | 承包方服从业主相关管理要求，在实施过程中，如因业主强制要求3米以下且地面平整的位置用梯子施工时需采取一人扶梯一人作业情况，对扶梯人员记零工，零工单价240元/天，根据甲方现场工程师签认数量据实结算。 |
| 12 | 原有灯具尾线老化修复费用 | 30 | 现场原有灯具尾线存在老化需修复时，乙方需按甲方要求进行修复，单价按30元/处，根据甲方现场工程师签认数量据实结算。 |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：本项目西段共7个站及2个区间风亭，要求施工工人数量不低于25人。电工、高工作业、焊工等特殊工种必须持证上岗。车站施工时间 23:30-次日4:30。区间施工：00:30-次日 3:30 。 1、报价均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费； 2、报价均包含卸货、二次搬运、保管、移交前的保管费用； 3、报价均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高设施等费用； 4、报价均包含3%的增值税专用发票费用； 5、改造数量详见各站清单，数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量； 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备外部安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、线槽、铜编织接地线、铜鼻子、接线线耳、接线子、开孔绝缘橡胶护口条、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶； |  |  |  |

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___日

人员证书

| 序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件编号 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人应附上述人员证书复印件或承诺书；

车辆信息

注：投标人应附车辆信息复印件或承诺书；

- 商务条款响应/偏离表

| 序号 | 内 容 | 按招标文件要求 | 按响应邀标人实际内容填写 | 偏离说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___日

- 技术条款响应/偏离表

| 序号 | 内 容 | 按招标文件要求 | 按响应邀标人实际内容填写 | 偏离说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标单位名称：_________________ (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字)：_______________

日       期：_______年____月___日